附件2：

工程清单报价汇总表

| 序号 | 分项工程 | 金额（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰装修 |  |  |
| 2 | 气路 |  |  |
| 3 | 通风 |  |  |
| 4 | 电气 |  |  |
| 5 | 家具 |  |  |
| 6 | 给排水 |  |  |
| 7 | 消防 |  |  |
| 8 | 空调 |  |  |
| 总价 |  |  |  |

一、装饰装修

| 装饰装修工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 实体砖墙 | 100mm厚红砖墙，高度至顶 | m³ | 4.2 |
| 2 | 构造柱 | 100*200mm，高度至顶，含钢筋 | 米 | 5 |
| 3 | 腰带 | 100*200mm，3米处设，含钢筋 | 米 | 8.4 |
| 4 | 玻璃隔断 | 12mm厚钢化玻璃，高度至3米，含铝合金骨架 | ㎡ | 142 |
| 5 | 墙体抹灰 | 新建墙体抹灰，高度至顶 | ㎡ | 84 |
| 6 | 刮腻子刷漆 | 新建墙体刮腻子刷漆，高度3.1米 | ㎡ | 52 |
| 7 | 铝扣板吊顶 | 0.8mm厚600*600铝扣板，高度3.0米 | ㎡ | 105 |
| 8 | 防盗门 | 1000*2100甲级防盗门，包含门锁、合页等所有五金 | 樘 | 1 |
| 9 | 玻璃地弹簧门 | 1000*2100，包含门锁、弹簧等所有五金 | 樘 | 2 |
| 10 | 玻璃地弹簧门 | 1200*2100，包含门锁、弹簧等所有五金 | 樘 | 6 |
| 11 | 玻璃滑门 | 1000*2100，包含门锁、滑轨等所有五金 | 樘 | 1 |
| 12 | 出渣 | 含渣场费 |  | 1 |

二、气路

| 气路工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 气源端 |  |  |  |  |
| 1 | 钢瓶接头 | G5/8 | 套 | 16 |  |
| 2 | 高压软管 | 满足施工要求 | 根 | 16 |  |
| 3 | 半自动汇流排 | 满足施工要求 | 套 | 5 |  |
| 4 | 高压半自动汇流排 | 满足施工要求 | 套 | 1 |  |
| 5 | 延展模块 | 满足施工要求 | 个 | 4 |  |
| 6 | 双外丝接头 | 满足施工要求 | 个 | 16 |  |
| 7 | 球阀 | SS316L-3/8 | 个 | 4 |  |
| 8 | 高压球阀 | SS316L-3/8 | 个 | 1 |  |
| 9 | 球阀 | SS316L-1/2 | 个 | 1 |  |
| 10 | MC接头 | SS316L-1/2 | 个 | 1 |  |
| 11 | MC接头 | SS316L-3/8 | 个 | 5 |  |
| 12 | MC接头 | SS316L-1/4 | 个 | 12 |  |
| 13 | 阻火阀 | 满足施工要求 | 个 | 2 |  |
| 14 | 钢制气瓶支架 | 满足施工要求 | 个 | 16 |  |
|  | 用气端 |  |  |  |  |
| 1 | 二级减压器 | 满足施工要求 | 个 | 17 |  |
| 2 | 高压二级减压阀 | 满足施工要求 | 个 | 1 |  |
| 3 | 终端球阀 | SS316L-3/8 | 个 | 17 |  |
| 4 | 高压球阀 | SS316L-3/8 | 个 | 1 |  |
| 5 | MC接头 | SS316L-3/8 | 个 | 18 |  |
| 6 | 终端接头 | 满足施工要求 | 个 | 18 |  |
| 7 | 不锈钢面板 | 304 | 个 | 18 |  |
|  | 管子管件 |  |  |  |  |
| 1 | 无缝不锈钢管 | SS316L-1/4BA | 米 | 24 |  |
| 2 | 无缝不锈钢管 | SS316L-3/8BA | 米 | 200 |  |
| 3 | 无缝不锈钢管 | SS316L-1/2BA | 米 | 16 |  |
| 4 | 三通 | SS316L-3/8BA | 个 | 16 |  |
| 5 | 三通 | SS316L-1/2*3/8*1/2BA | 个 | 2 |  |
| 6 | 三通 | SS316L-1/4BA | 个 | 11 |  |
| 7 | 管卡 | / | 个 | 200 |  |
| 8 | 导轨 |  | m | 12 |  |
|  | 报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 氧气探头 | 满足施工要求 | 个 | 6 |  |
| 2 | 氢气 | 满足施工要求 | 个 | 3 |  |
| 3 | 报警主机 | 16路 | 个 | 1 |  |
| 4 | 报警信号线 | 485线-2*1 | m | 100 |  |
| 5 | 安装辅材 |  | 项 | 1.00 | 高纯氩气、气路标识等 |

三、实验室通风系统

| 通风工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | PP管道 | 一、项目特征 1.名称：PP管道 2.材质：PP 3.形状:圆形 4.规格:500 5.板材厚度：5mm 6.管件、法兰等附件 7.接口形式：热熔焊接 | m | 30 |  |
| 2 | PP管道 | 一、项目特征 1.名称：PP管道 2.材质：PP 3.形状:圆形 4.规格:250 5.板材厚度：3.3mm 6.管件、法兰等附件 7.接口形式：热熔焊接 | m | 12 |  |
| 3 | PP管道 | 一、项目特征 1.名称：PP管道 2.材质：PP 3.形状:圆形 4.规格:160 5.板材厚度：3mm 6.管件、法兰等附件 7.接口形式：热熔焊接 | m | 3 | 板厚3.0mm |
| 4 | PP变径 | 一、项目特征 1.名称：PP变径 2.材质：PP 3.形状:圆形 4.规格:500*250 5.板材厚度：6mm 6.管件、法兰等附件 7.接口形式：热熔焊接 | 个 | 1 |  |
| 5 | PP变径 | 一、项目特征 1.名称：PP变径 2.材质：PP 3.形状:圆形 4.规格:250*160 5.板材厚度：5mm 6.管件、法兰等附件 7.接口形式：热熔焊接 | 个 | 5 |  |
| 6 | 玻璃钢变频离心风机 | F4-72A-7A-7.5KW | 台 | 1 |  |
| 7 | 风机减震器 |  | 台 | 4 |  |
| 8 | 静音机箱 | 2000*2000*2000,50厚彩钢岩棉夹芯板制作 | 台 | 1 |  |
| 9 | 卧式酸雾喷淋塔 | 处理量：8000m3/h | 台 | 1 | 板厚8mm，含一层空心球填料，含一层喷淋，含一层空心球除雾，含一台1.5KW水泵. |
| 10 | 混凝土基础 | 4000*1500*150 | 个 | 1 |  |
| 11 | 变频控制柜 | 7.5KW 带水泵、散热风机回路 | 个 | 1 | 电器元件采用西门子、ABB或同级别产品 |
| 12 | 通风信号线 | ZR-RVVP-2*0.75 | 米 | 60 |  |
| 13 | 风阀控制线 | ZR-RVVP-3*0.75 | 米 | 30 |  |
| 14 | 酸雾塔水泵电源线 | WDZB-YJY-4x2.5 | 米 | 20 |  |
| 15 | 散热风机线 | WDZB-YJY-4x2.5 | 米 | 20 |  |
| 16 | 风机电源线 | WDZB-YJY-4x6 | 米 | 20 |  |
| 17 | PP离心风机 | DN250 | 个 | 3.00 |  |
| 18 | 电动风阀 | DN250 | 个 | 7.00 |  |
| 19 | 防爆排风扇 | 300*300 | 个 | 1.00 |  |
| 20 | 控制面板 | 满足施工要求 | 个 | 5.00 |  |
| 21 | 不锈钢变径管 | 满足施工要求 | 个 | 3.00 |  |
| 22 | 玻璃环亚克力板 | 满足施工要求 | 平方 | 4.00 |  |
|  | 玻璃钢通风柜 | 1800*850*2350 | 台 | 2 | - 落地式，采用≥12.7mm厚实芯理化板台面。 2、柜身:采用高分子树脂材质。 3、导流、内衬:都采用高分子树脂材质。 5、升降门(视窗):采用滑道设计。玻璃门框及位手采用耐酸碱的 PP材料。 6、电控:配备有标准电控箱，分色线明确。 7、投标单位须提供2021年4月以后符合机制阻燃型玻璃钢通风柜的耐液性能结果不低于“5级”、不含甲醛检测结果为“未检出”、物理机械性能（含表面耐干热性、耐冷热循环性、表面耐水蒸气、表面耐龟裂性、表面耐划痕性、防静电性、弯曲强度、密度、耐光色牢度）、阻燃性能、热性能等检测报告复印件标注本项目名称加盖机制阻燃型玻璃钢通风柜厂商公章，检测报告由具备CMA证书的第三方检测机构出具，并出具机制阻燃型玻璃钢通风柜厂商针对本项目的售后服务承诺书加盖机制阻燃型玻璃钢通风柜厂商公章。 |
| 23 | 吊架 | 角钢40*40*4 | 米 | 60.00 |  |
| 24 | 人工费 |  | 项 | 1.00 |  |
| 25 | 吊车费 |  |  | 1.00 |  |
| 26 | 运费 |  |  | 1.00 |  |
| 27 | 出渣费 | 含渣场费 |  | 1.00 |  |

四、实验室电气系统

| 电气工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 配电箱 | 新增配电箱 | 个 | 1 |  |
| 2 | 低烟无卤阻燃电线 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 300 | 渝丰或同级别产品 |
| 3 | 低烟无卤阻燃电线 | WDZB-BJY-4 | 米 | 600 | 渝丰或同级别产品 |
| 4 | 低烟无卤阻燃电线 | WDZB-BJY-6 | 米 | 100 | 渝丰或同级别产品 |
| 5 | 低烟无卤阻燃电线 | WDZB-BJY-10 | 米 | 200 | 渝丰或同级别产品 |
| 6 | 金属穿线管 | SC-16 | 米 | 100 |  |
| 7 | 金属穿线管 | SC-20 | 米 | 200 |  |
| 8 | 金属穿线管 | SC-32 | 米 | 100 |  |
| 9 | 插座-10A | 86型安全型暗装5孔10A插座 | 个 | 50 | 西门子或同级别产品 |
| 10 | 实验室专用斜型插座底盒 | 金属-配置86型插座 | 个 | 50 |  |
| 11 | 空开盒X2-20 | 金属4位空开盒，配置1个2P-20A空开 | 个 | 4 | 德力西或同级别产品 |
| 12 | 空开盒UPS-63 | 金属8位空开盒，配置2个2P-63A空开 | 个 | 2 | 德力西或同级别产品 |
| 13 | 平板灯 | 600*600，36w，3000lm | 盏 | 32 | 欧普或同级别产品 |
| 14 | 86型明装开关 | 单联单控 | 个 | 11 | 西门子或同级别产品 |
| 15 | 电路人工费 |  | 项 | 1 |  |

五、实验家具

| 实验家具工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 消解室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*750*800 | 张 | 1 | 1、台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板台面， 2、柜体：整个柜体，抽屉，柜门等采用1.0mm厚优质冷轧钢板。 铰链：采用DTC材质选用防腐钢型材，自带液压。 滑轨：采用DTC材质为防腐钢型材，带自动回弹。 |
| 2 | 边台 | 2500*750*800 | 张 | 1 | 同上边台 |
| 3 | 三联水龙头+水盆 | 800*450大水槽 | 套 | 1 | 三联水龙头主体：铜质；陶瓷阀芯：90度旋转 水盆：800*450*310，采用高分子PP材质 |
| 4 | 桌上型洗眼器 | 材质：铜质 规格：单口，带过滤器 | 个 | 1 | PP材质 |
| 5 | 滴水架 | 500*400 | 个 | 1 | PP材质，27棒 |
| 6 | 废液池 | 1400*600*500 | 个 | 1 | PP材质 |
| 一般样品前处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5000*750*800 | 张 | 1 | 同上边台 |
| 2 | 边台 | 2100*750*800 | 张 | 1 | 同上边台 |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*800 | 张 | 1 | 同上边台 |
| 4 | 水槽龙头 | 800*450大水槽 | 套 | 1 | 同上水槽龙头 |
| 5 | 洗眼器 |  | 个 | 1 | 同上洗眼器 |
| 6 | 滴水架 |  | 个 | 1 | 同上滴水架 |
| 7 | 全钢样品柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1.柜体:采用1.0mm厚金属冷轧钢，上玻璃门下实门。2.铰链:采用开启闭合弧度90度液压阻尼铰链。 |
| 8 | 全钢器皿柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 柜体材质采用1.0mm厚金属冷轧钢。柜内置≥4层活动层板，按照不同器皿的规格要求开圆孔，孔边缘不得对玻璃器皿造成损害；门板上下都有玻璃视窗，玻璃≥5mm清玻；配置接水盘，接水盘挡水边(≥80mm)材质应耐酸碱 腐蚀，易清洁，抽屉采用三节静音导轨。 |
| 高温室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3900*750*800 | 张 | 1 | 同上边台 |
| 天平室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 900*600*800 | 张 | 1 | 同上边台 |
| 2 | 周转台 | 900*600*800 | 张 | 1 | 同上边台 |
| ICP-OES |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 3000*900*800 | 张 | 1 | 同上边台 |
| 操作间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2000*750*800 | 张 | 1 | 同上边台 |
| ICP-MS |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 3000*900*800 | 张 | 1 | 同上边台 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 家具搬迁 |  | 项 | 1 | 4张5000*1500*800中央实验台移位 |

六、实验室给排水系统

| 给排水工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 2 | PP-R管DN32 | 一、项目特征 1.材质：PP-R 2.规格：dn32 3.输送介质：自来水 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求：试压1.5倍工作 二、工作内容 1.安装 2.压力试验 3.吹扫 三、计算规则 按设计图示管道中心线以长度计算 | 米 | 30 |
| 3 | PP-R管DN25 | 一、项目特征 1.材质：PP-R 2.规格：dn25 3.输送介质：自来水 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求：试压1.5倍工作 二、工作内容 1.安装 2.压力试验 3.吹扫 三、计算规则 按设计图示管道中心线以长度计算 | 米 | 12 |
| 4 | PE排水管De50 | 一、项目特征 1.材质：工业级钢衬PE管道 2.规格：De50 3.输送介质：废水 4.连接形式：热熔连接 二、工作内容 1.安装 三、计算规则 按设计图示管道中心线以长度计算 | 米 | 12 |
| 5 | PE排水管De100 | 一、项目特征 1.材质：工业级钢衬PE管道 2.规格：De100 3.输送介质：废水 4.连接形式：热熔连接 二、工作内容 1.安装 三、计算规则 按设计图示管道中心线以长度计算 | 米 | 30 |
| 6 | DN50不锈钢地漏 | 一、项目特征 1.形式、材质：圆形不锈钢材质 2.口径规格：DN50 二、工作内容 1.制作 2.安装 三、计算规则 按设计图示数量计算 | 个 | 2 |
| 7 | 高压软管 DN25 | 一、项目特征 1.形式、材质：高压软管 2.口径规格：DN25 二、工作内容 1.安装 2.调试 三、计算规则 按设计图示数量计算 | 根 | 6 |
| 8 | 闸阀DN50 | 一、项目特征 1.形式、材质：304不锈钢材质 2.口径规格：dn65 二、工作内容 1.制作 2.安装 三、计算规则 按设计图示数量计算 | 个 | 1 |
| 9 | 不锈钢角阀DN25 | 一、项目特征 1.形式、材质：不锈钢材质 2.口径规格：dn25 二、工作内容 1.制作 3.安装 三、计算规则 按设计图示数量计算 | 个 | 4 |
| 10 | 止回阀 | 一、项目特征 1.形式、材质：不锈钢材质 2.口径规格：dn25 二、工作内容 1.制作 3.安装 三、计算规则 按设计图示数量计算 | 个 | 1 |
| 11 | 小厨宝 | 6L | 个 | 2 |

七、消防

| 消防工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防改造 | 消防探头、喷淋移位，系统调试 | 项 | 1 | 按105平估算 |

八、空调

| 空调工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 天花式内机带面板 | 制冷量:5.0KW，制热量:5.6KW，额定电流(A):0.36A，额定功率(W):36W，机体尺寸(mm):840*840*204mm，质量（kg):19.5kg,循环风量(m³/h):840m³/h，,噪音dB(A):33-27dB(A) | 台 | 3 | 美的或同级别产品 |
| 2 | 天花式内机带面板 | 制冷量:4.5KW，制热量:5.0KW，额定电流(A):0.36A，额定功率(W):36W，机体尺寸(mm):840*840*204mm，质量（kg):18kg,循环风量(m³/h):910m³/h，,噪音dB(A):37-27dB(A) | 台 | 2 | 美的或同级别产品 |
| 3 | 天花式内机带面板 | 制冷量:2.2KW，制热量:2.6KW，额定电流(A):0.19A，额定功率(W):17W，机体尺寸(mm):840*840*204mm，质量（kg):18kg,循环风量(m³/h):760m³/h，,噪音dB(A):30-25dB(A) | 台 | 1 | 美的或同级别产品 |
| 4 | 多联式外机 | MDV-280(10) W/D2SN1-8U3，制冷量28KW | 台 | 1 | 美的或同级别产品 |
| 5 | 铜管 | 25.4/12.7 | 米 | 30 |  |
| 6 | 铜管 | 12.7/6.4 | 米 | 30 |  |
| 7 | 冷凝水管 | DN32 | 米 | 30 |  |
| 8 | 电源线 | WDZB-YJY-5x10 | 米 | 20 |  |
| 9 | 控制线 | RVVP-6*0.5 | 米 | 100 |  |
| 10 | 信号线 | RS-485 | 米 | 100 |  |
| 11 | 线控器 |  | 个 | 6 |  |