**电路改造技术需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **房间号** | **项目特征** | **个数** | **备注** |
| 103 房间（60kW）主电缆YJV 4×35+1×16 | 配电箱 | 2个30kW |  |
| 10kW空开 | 3个 |  |
| 6kW空开 | 5个 |  |
| 监控 | 2个 |  |
| 普通插座 | 12个 | 已有，需接通 |
| 104房间（300kW）主电缆YJV 4×75+1×35 | 配电箱 | 4个75kW |  |
| 12kW空开 | 18个 |  |
| 118型15孔岛式插座 | 24个 |  |
| 监控 | 4个 |  |
| 105房间（60kW）主电缆YJV 4×35+1×16 | 配电箱 | 2个30kW |  |
| 10kW空开 | 3个 |  |
| 6kW空开 | 5个 |  |
| 普通插座 | 13个 | 已有，需接通 |
| 监控 | 2个 |  |
| 106房间（45kW）主电缆YJV 4×35+1×16 | 配电箱 | 1个45kw |  |
| 10kW空开 | 2个 |  |
| 6kW空开 | 4个 |  |
| 普通插座 | 9个 | 已有，需接通 |
| 监控 | 2个 |  |

所有配件选用国内一线品牌，保证质量，视频监控（含显示系统）360度无死角覆盖房间内部，且至少保留60天。